## Briza Net Zero
Selectiontool |  |  |  |  | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk | 0 | 0 | 0 | English
Briza Net Zero
[5 empty] | Version |  |  |  | Briza Net Zero S |  |  | Wall
Temperatures | [10 empty] | h_atm | 0
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 | m
Supply water | 0 | 0 | 45 | °C | Supply water | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | Unit conversion
Return water | 0 | 0 | 35 | °C | Return water | 0 | 0 | 0 | 18.2222 | °C
Entering air | 0 | 0 | 20 | °C | Entering air | 0 | 0 | 0 | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 | 0 | 1 | 1
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1)
20% | 2 | 76.2344 | 7 | 0.01 | 27.1889 | 27.1889 | 11 | 0.01 | <20 | 25 | 1 | 32 | 27.0808 | 24.4747
40% | 4 | 295.3789 | 25 | 0.029375 | 149.1568 | 149.1568 | 58 | 0.15811 | 23.5 | 31.5 | 1.4 | 63 | 33.9353 | 19.9631
60% | 6 | 482.1848 | 41 | 0.079007 | 247.4329 | 247.4329 | 96 | 0.43315 | 28.5 | 36.5 | 2.4 | 95 | 35.0858 | 19.2587
80% | 8 | 636.5354 | 55 | 0.14217 | 321.6867 | 321.6867 | 124 | 0.72267 | 35 | 43 | 3.8 | 123 | 35.3814 | 19.2267
100% | 10 | 758.3567 | 65 | 0.19857 | 371.4714 | 371.4714 | 144 | 0.97459 | 40.5 | 48.5 | 6.5 | 160 | 34.0874 | 20.0995
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
20% | 2 | 152.4293 | 13 | 0.010833 | 54.4283 | 54.4283 | 21 | 0.028268 | 22 | 30 | 1.1 | 55 | 28.2373 | 24.0587
40% | 4 | 590.8388 | 51 | 0.16672 | 298.5477 | 298.5477 | 116 | 0.86253 | 30 | 38 | 1.9 | 100 | 37.5609 | 18.1266
60% | 6 | 964.3737 | 83 | 0.44158 | 494.9348 | 494.9348 | 192 | 2.363 | 35.5 | 43.5 | 4.1 | 170 | 36.8607 | 18.3468
80% | 8 | 1273.0143 | 109 | 0.76157 | 643.2801 | 643.2801 | 249 | 3.9743 | 41.5 | 49.5 | 7.7 | 228 | 36.595 | 18.6142
100% | 10 | 1516.7324 | 130 | 1.0833 | 743.0068 | 743.0068 | 287 | 5.2799 | 46 | 54 | 13.2 | 281 | 36.0428 | 19.1411
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
20% | 2 | 239.2752 | 21 | 0.036779 | 85.309 | 85.309 | 33 | 0.090823 | 22.5 | 30.5 | 2 | 56 | 32.6995 | 22.4722
40% | 4 | 927.2107 | 80 | 0.53376 | 468.3091 | 468.3091 | 181 | 2.7323 | 30 | 38 | 3.4 | 130 | 41.1989 | 16.293
60% | 6 | 1513.536 | 130 | 1.4095 | 776.6905 | 776.6905 | 301 | 7.5561 | 36.5 | 44.5 | 6.5 | 227 | 39.8173 | 16.8305
80% | 8 | 1997.9744 | 172 | 2.4673 | 1009.6376 | 1009.6376 | 391 | 12.7503 | 42.5 | 50.5 | 11.5 | 331 | 37.9407 | 17.934
100% | 10 | 2380.4148 | 205 | 3.5049 | 1166.0362 | 1166.0362 | 451 | 16.9636 | 48 | 56 | 19.7 | 392 | 38.0486 | 18.1589
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
20% | 2 | 315.501 | 27 | 0.073119 | 112.4823 | 112.4823 | 44 | 0.19418 | 24 | 32 | 2.1 | 60 | 35.6289 | 21.428
40% | 4 | 1222.6209 | 105 | 1.1058 | 617.5239 | 617.5239 | 239 | 5.7292 | 31 | 39 | 3.8 | 176 | 40.647 | 16.5716
60% | 6 | 1995.7186 | 172 | 2.9673 | 1024.1361 | 1024.1361 | 396 | 15.7286 | 37.5 | 45.5 | 8.2 | 299 | 39.8384 | 16.8196
80% | 8 | 2634.4971 | 227 | 5.1684 | 1331.2775 | 1331.2775 | 515 | 26.6021 | 44 | 52 | 15.4 | 403 | 39.4299 | 17.1816
100% | 10 | 3138.7754 | 270 | 7.3119 | 1537.5212 | 1537.5212 | 595 | 35.5087 | 49 | 57 | 26.4 | 503 | 38.5469 | 17.9149
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2024-09-25
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
Copy all data
SI-units
Imperial-units

## cal (hidden)
|  |  | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 |  |  |  | Briza Net Zero S | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | English | Wall |  |  | Briza xs |  | Briza s |  | Briza M 42 |  | Briza M 56
[17 empty] | Briza Net Zero XS | [9 empty] | Wall |  |  |  | wall | ceiling | wall | ceiling | wall | ceiling | wall | ceiling
Formulary | [16 empty] | Briza Net Zero S |  | Temp. | Copy all data | [6 empty] | Ceiling |  |  | dikte | 8.5 | 8.5 | 11 | 11.5 | 14 | 16 | 14 | 16
[16 empty] | 1 | Briza Net Zero M H42 2P |  | heating! | SI-units | [9 empty] | hoogte | 52.1 | 53.4 | 55.8 | 58.9 | 42 | 42 | 56 | 56
Conditions | [16 empty] | Briza Net Zero M H42 4P |  | cooling! | Imperial-units | [8 empty] | lengte | T1 | 86 | 86 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75
[17 empty] | Briza Net Zero M H56 2P | [12 empty] | T2 | 122 | 122 | 110 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95
Temperatures | [10 empty] | h_atm |  |  |  | 2 |  | Briza Net Zero M H56 4P | [12 empty] | T3 | 163 | 163 | 155 | 170 | 125 | 125 | 125 | 125
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Temp | Temp | Briza 12 H55 2P casing | [12 empty] | T4 | 199 | 199 | 190 | 205 | 145 | 145 | 145 | 145
Supply water | 0 | 0 | 45 | °C | Supply water | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | Unit conversion | 0 |  |  | 45 | 16 | Briza 12 H55 4P casing
Return water | 0 | 0 | 35 | °C | Return water | 0 | 0 | 0 | 18.2222 | °C |  |  |  |  | 35 | 18.2222 |  | p_atm | h[mm] | cf_h
Entering air | 0 | 0 | 20 | °C | Entering air | 0 |  |  | 27 | °C |  |  |  |  | 20 | 27 |  | 101325 | 0 | 1
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 |  | 1 | 1 | 0
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C] |  | Q_verw | KV | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air |  | Q_verw | KV | Q_voelb_c | kV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [14 empty] | n-value | 2 | [7 empty] | Briza Net Zero XS | [6 empty] | Briza Net Zero S | [6 empty] | Briza Net Zero M H41 2P | [6 empty] | Briza Net Zero M H41 4P | [6 empty] | Briza Net Zero M H55 2P | [6 empty] | Briza Net Zero M H55 4P | [6 empty] | unused | [6 empty] | unused
20% | 2 | 76.2344 | 7 | 0.01 | 27.1889 | 27.1889 | 11 | 0.01 | <20 | 25 | 1 | 32 | 27.0808 | 24.4747 | 1 | 0.000282 | a | -0.00030601 | a | 25 | 1 | 32 | c | 0 | a |  | a | 11 | 0.5 | 25 | 0.000282 | a | -0.00030601 | a | 25 | 1 | 32 | 0.0074264 | a |  | a | 26.5 | 1.6 | 64 | -0.30147 | a |  | a | 26.5 | 1.8 | 29 |  | a | -0.0010144 | a | 27.2 | 2 | 81 | -0.24292 | a |  | a | 27.2 | 1.6 | 27
40% | 4 | 295.3789 | 25 | 0.029375 | 149.1568 | 149.1568 | 58 | 0.15811 | 23.5 | 31.5 | 1.4 | 63 | 33.9353 | 19.9631 | 1 | -0.011828 | 1.4586 | -0.00085029 | 1.4586 | 31.5 | 1.4 | 63 | d | 0 | 1.903 |  | 1.903 | 21 | 0.8 | 34 | -0.011828 | 1.4586 | -0.00085029 | 1.4586 | 31.5 | 1.4 | 63 | 0.21174 | 6.2277e-05 | -0.0301 | 6.2277e-05 | 37.4 | 2.6 | 101 | 8.0509 | 6.2277e-05 |  | 6.2277e-05 | 37.4 | 3 | 61 |  | 0.00013264 | -0.002007 | 0.00013264 | 33.2 | 3.2 | 118 | 6.2288 | 6.2277e-05 | -0.10048 | 0.00013264 | 33.2 | 2.2 | 67
60% | 6 | 482.1848 | 41 | 0.079007 | 247.4329 | 247.4329 | 96 | 0.43315 | 28.5 | 36.5 | 2.4 | 95 | 35.0858 | 19.2587 | 1 | -10.1763 | b | -2.9566 | b | 36.5 | 2.4 | 95 | e | 0.0938 | b | -0.8593 | b | 30.5 | 1.3 | 47 | -10.1763 | b | -2.9566 | b | 36.5 | 2.4 | 95 | 0.1949 | b | 0.93056 | b | 39.3 | 4.3 | 141 | -70.6748 | b | 0.21601 | b | 39.3 | 4.8 | 86 | -0.35664 | b | -0.072116 | b | 40.2 | 5.5 | 154 | -50.9019 | b | 1.8516 | b | 40.2 | 3.6 | 107
80% | 8 | 636.5354 | 55 | 0.14217 | 321.6867 | 321.6867 | 124 | 0.72267 | 35 | 43 | 3.8 | 123 | 35.3814 | 19.2267 | 1 | 340.2815 | 0 | 79.5237 | 2 | 43 | 3.8 | 123 | f | 77.5 |  | 25.375 | 0 | 37 | 2.1 | 61 | 340.2815 | 0 | 79.5237 | 2 | 43 | 3.8 | 123 | 57.9733 | 1.8358 | 4.9047 | 1.8358 | 45.3 | 7.2 | 178 | 305.7805 | 1.8358 | 7.2063 | 1.8358 | 45.3 | 8 | 116 | 152.8798 | 1.8137 | 22.688 | 1.8137 | 46.1 | 9.6 | 193 | 203.1299 | 1.8358 | 4.1514 | 1.8137 | 46.1 | 6.3 | 137
100% | 10 | 758.3567 | 65 | 0.19857 | 371.4714 | 371.4714 | 144 | 0.97459 | 40.5 | 48.5 | 6.5 | 160 | 34.0874 | 20.0995 | 1 | -445.7058 | 0 | -119.6907 | 0 | 48.5 | 6.5 | 160 | g | 26.625 |  | -29.312 |  | 43.5 | 3 | 77 | -445.7058 |  | -119.6907 |  | 48.5 | 6.5 | 160 | 784.0931 |  | 102.0759 |  | 50.5 | 13 | 214 | 309.5277 |  | 77.1287 |  | 50.5 | 13.7 | 143 | 1095.2129 |  | 124.6876 |  | 50.5 | 16.8 | 228 | 361.3523 |  | 122.855 |  | 50.5 | 10.3 | 171
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 75 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 86 | 36 | H | 55.8 | B | 11 | L | 75 |  | H | 42 | B | 14 | L | 75 |  | H | 42 | B | 14 | L | 75 |  | H | 56 | B | 14 | L | 75 |  | H | 56 | B | 14 | L | 75
20% | 2 | 152.4293 | 13 | 0.010833 | 54.4283 | 54.4283 | 21 | 0.028268 | 22 | 30 | 1.1 | 55 | 28.2373 | 24.0587 | 1 | -5.5672e-05 | a | -0.00070467 | a | 30 | 1.1 | 55 | c | 0 | a | 0 | a | 15 | 0.6 | 26 | -5.5672e-05 | a | -0.00070467 | a | 30 | 1.1 | 55 | -1.8028 | a |  | a | 32 | 2.5 | 108 |  | a |  | a | 32 | 2 | 52 |  | a |  | a | 31 | 2.2 | 116 | -0.1803 | a |  | a | 31 | 2.1 | 72
40% | 4 | 590.8388 | 51 | 0.16672 | 298.5477 | 298.5477 | 116 | 0.86253 | 30 | 38 | 1.9 | 100 | 37.5609 | 18.1266 | 1 | 6.7998e-05 | 1.249 | 0.0075682 | 1.249 | 38 | 1.9 | 100 | d | 0 | 1.7735 | 0 | 1.7735 | 24 | 1.3 | 56 | 6.7998e-05 | 1.249 | 0.0075682 | 1.249 | 38 | 1.9 | 100 | 44.4855 | 8.9126e-05 | 0.014766 | 8.9126e-05 | 38 | 4.3 | 172 | 0.96858 | 8.9126e-05 | 0.13605 | 8.9126e-05 | 38 | 3.4 | 92 | -0.36935 | 0.00016748 | -0.14606 | 0.00016748 | 35.8 | 3.6 | 176 | 5.1948 | 8.9126e-05 | -0.10565 | 0.00016748 | 35.8 | 3.4 | 123
60% | 6 | 964.3737 | 83 | 0.44158 | 494.9348 | 494.9348 | 192 | 2.363 | 35.5 | 43.5 | 4.1 | 170 | 36.8607 | 18.3468 | 1 | -20.6383 | b | -6.0593 | b | 43.5 | 4.1 | 170 | e | 0.1875 | b | -1.7187 | b | 36 | 2.7 | 86 | -20.6383 | b | -6.0593 | b | 43.5 | 4.1 | 170 | -360.6249 | b | 0.95253 | b | 44.8 | 7.2 | 223 | -6.4343 | b | -1.8007 | b | 44.8 | 5.7 | 144 | 4.0609 | b | 2.4216 | b | 42.4 | 5.7 | 238 | -41.8866 | b | 1.9707 | b | 42.4 | 5.9 | 168
80% | 8 | 1273.0143 | 109 | 0.76157 | 643.2801 | 643.2801 | 249 | 3.9743 | 41.5 | 49.5 | 7.7 | 228 | 36.595 | 18.6142 | 1 | 681.8402 | 0 | 159.7685 | 2 | 49.5 | 7.7 | 228 | f | 155 |  | 50.75 | 0 | 40.5 | 4.6 | 116 | 681.8402 | 0 | 159.7685 | 2 | 49.5 | 7.7 | 228 | 1211.6861 | 1.8148 | 6.8789 | 1.8148 | 49.5 | 11.5 | 287 | 80.7321 | 1.8148 | 21.4931 | 1.8148 | 49.5 | 8.4 | 194 | 251.4329 | 1.8208 | 20.927 | 1.8208 | 47.9 | 9.6 | 291 | 185.1317 | 1.8148 | 12.8595 | 1.8208 | 47.9 | 10 | 228
100% | 10 | 1516.7324 | 130 | 1.0833 | 743.0068 | 743.0068 | 287 | 5.2799 | 46 | 54 | 13.2 | 281 | 36.0428 | 19.1411 | 1 | -893.1043 | 0 | -240.2608 | 0 | 54 | 13.2 | 281 | g | 53.25 |  | -58.625 |  | 48 | 7.1 | 145 | -893.1043 |  | -240.2608 |  | 54 | 13.2 | 281 | 237.1457 |  | 173.5639 |  | 52.5 | 18 | 346 | 1067.2269 |  | 110.7169 |  | 52.5 | 14.4 | 229 | 1733.6903 |  | 244.8221 |  | 51.5 | 15.6 | 332 | 758.5353 |  | 192.2611 |  | 51.5 | 15.6 | 257
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 110 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 122 | 72 | H | 55.8 | B | 11 | L | 110 |  | H | 42 | B | 14 | L | 95 |  | H | 42 | B | 14 | L | 95 |  | H | 56 | B | 14 | L | 95 |  | H | 56 | B | 14 | L | 95
20% | 2 | 239.2752 | 21 | 0.036779 | 85.309 | 85.309 | 33 | 0.090823 | 22.5 | 30.5 | 2 | 56 | 32.6995 | 22.4722 | 1 | 0.0010995 | a | -0.00078841 | a | 30.5 | 2 | 56 | c | 0 | a |  | a | 23.5 | 1.1 | 39 | 0.0010995 | a | -0.00078841 | a | 30.5 | 2 | 56 | -0.0026387 | a |  | a | 32.6 | 2.6 | 146 |  | a |  | a | 32.6 | 2.3 | 73 |  | a |  | a | 31.1 | 2.8 | 153 | -0.26785 | a |  | a | 31.1 | 2.3 | 112
40% | 4 | 927.2107 | 80 | 0.53376 | 468.3091 | 468.3091 | 181 | 2.7323 | 30 | 38 | 3.4 | 130 | 41.1989 | 16.293 | 1 | -0.036673 | 1.095 | -0.0014241 | 1.095 | 38 | 3.4 | 130 | d | 0 | 1.6387 |  | 1.6387 | 26 | 2.1 | 65 | -0.036673 | 1.095 | -0.0014241 | 1.095 | 38 | 3.4 | 130 | 1.4786 | 0.00012049 | 0.095719 | 0.00012049 | 38.2 | 4.8 | 221 | 1.0637 | 0.00012049 | 0.17124 | 0.00012049 | 38.2 | 4.1 | 149 | -0.88151 | 0.00023644 | -0.26157 | 0.00023644 | 37.1 | 5.4 | 236 | 7.5452 | 0.00012049 | -0.20123 | 0.00023644 | 37.1 | 4.2 | 183
60% | 6 | 1513.536 | 130 | 1.4095 | 776.6905 | 776.6905 | 301 | 7.5561 | 36.5 | 44.5 | 6.5 | 227 | 39.8173 | 16.8305 | 1 | -32.0021 | b | -9.3446 | b | 44.5 | 6.5 | 227 | e | 0.2943 | b | -2.6974 | b | 35.5 | 4 | 111 | -32.0021 | b | -9.3446 | b | 44.5 | 6.5 | 227 | -6.6767 | b | 0.7828 | b | 45 | 8 | 298 | -4.2359 | b | -1.4664 | b | 45 | 7.4 | 220 | 10.6017 | b | 4.6735 | b | 44.5 | 10 | 321 | -62.1251 | b | 3.337 | b | 44.5 | 7.5 | 260
80% | 8 | 1997.9744 | 172 | 2.4673 | 1009.6376 | 1009.6376 | 391 | 12.7503 | 42.5 | 50.5 | 11.5 | 331 | 37.9407 | 17.934 | 1 | 1068.509 | 0 | 250.0248 | 2 | 50.5 | 11.5 | 331 | f | 243.26 |  | 79.649 | 0 | 42.5 | 6.6 | 148 | 1068.509 | 0 | 250.0248 | 2 | 50.5 | 11.5 | 331 | 142.0685 | 1.8146 | 9.4024 | 1.8146 | 50.5 | 14 | 381 | 114.9414 | 1.8146 | 22.2505 | 1.8146 | 50.5 | 12.6 | 278 | 390.8208 | 1.8121 | 26.677 | 1.8121 | 50.5 | 18 | 398 | 307.8019 | 1.8146 | 23.2566 | 1.8121 | 50.5 | 12.8 | 328
100% | 10 | 2380.4148 | 205 | 3.5049 | 1166.0362 | 1166.0362 | 451 | 16.9636 | 48 | 56 | 19.7 | 392 | 38.0486 | 18.1589 | 1 | -1399.6369 | 0 | -376.3036 | 0 | 56 | 19.7 | 392 | g | 83.573 |  | -92.009 |  | 50.5 | 10.1 | 188 | -1399.6369 |  | -376.3036 |  | 56 | 19.7 | 392 | 2161.5461 |  | 290.7155 |  | 55 | 24 | 448 | 1703.0145 |  | 199.9546 |  | 55 | 20.9 | 364 | 2743.7411 |  | 404.4386 |  | 54.5 | 28.8 | 467 | 1146.735 |  | 292.4954 |  | 54.5 | 22.3 | 385
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 155 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 163 | 113 | H | 55.8 | B | 11 | L | 155 |  | H | 42 | B | 14 | L | 125 |  | H | 42 | B | 14 | L | 125 |  | H | 56 | B | 14 | L | 125 |  | H | 56 | B | 14 | L | 125
20% | 2 | 315.501 | 27 | 0.073119 | 112.4823 | 112.4823 | 44 | 0.19418 | 24 | 32 | 2.1 | 60 | 35.6289 | 21.428 | 1 | 0.00076992 | a | -0.001016 | a | 32 | 2.1 | 60 | c | 0 | a |  | a | 21 | 1.2 | 43 | 0.00076992 | a | -0.001016 | a | 32 | 2.1 | 60 |  | a |  | a | 33.7 | 2.8 | 173 |  | a |  | a | 33.7 | 2.5 | 89 |  | a |  | a | 33 | 2.8 | 182 |  | a |  | a | 33 | 2.7 | 126
40% | 4 | 1222.6209 | 105 | 1.1058 | 617.5239 | 617.5239 | 239 | 5.7292 | 31 | 39 | 3.8 | 176 | 40.647 | 16.5716 | 1 | -0.031152 | 0.9985 | -0.0016377 | 0.9985 | 39 | 3.8 | 176 | d | 0 | 1.5315 |  | 1.5315 | 28.5 | 2.5 | 71 | -0.031152 | 0.9985 | -0.0016377 | 0.9985 | 39 | 3.8 | 176 | 1.5119 | 0.00012933 | 0.18632 | 0.00012933 | 38.5 | 5.5 | 268 | 1.4268 | 0.00012933 | 0.21152 | 0.00012933 | 38.5 | 4.5 | 158 | -1.7033 | 0.0002717 | -0.31193 | 0.0002717 | 38.8 | 5.5 | 270 | 1.1345 | 0.00012933 | -0.33781 | 0.0002717 | 38.8 | 5.2 | 228
60% | 6 | 1995.7186 | 172 | 2.9673 | 1024.1361 | 1024.1361 | 396 | 15.7286 | 37.5 | 45.5 | 8.2 | 299 | 39.8384 | 16.8196 | 1 | -42.3489 | b | -12.3317 | b | 45.5 | 8.2 | 299 | e | 0.388 | b | -3.5568 | b | 36 | 5.4 | 131 | -42.3489 | b | -12.3317 | b | 45.5 | 8.2 | 299 | -6.7862 | b | -0.25189 | b | 45.3 | 10.3 | 373 | -10.1637 | b | -2.3124 | b | 45.3 | 9 | 227 | 26.2681 | b | 5.5713 | b | 45.5 | 10 | 360 | -6.6532 | b | 6.5041 | b | 45.5 | 9.1 | 304
80% | 8 | 2634.4971 | 227 | 5.1684 | 1331.2775 | 1331.2775 | 515 | 26.6021 | 44 | 52 | 15.4 | 403 | 39.4299 | 17.1816 | 1 | 1409.4516 | 0 | 329.7416 | 2 | 52 | 15.4 | 403 | f | 320.76 |  | 105.02 | 0 | 44.5 | 9.1 | 182 | 1409.4516 | 0 | 329.7416 | 2 | 52 | 15.4 | 403 | 199.5924 | 1.8293 | 15.6645 | 1.8293 | 51 | 18.5 | 466 | 191.9198 | 1.8293 | 34.9076 | 1.8293 | 51 | 17 | 289 | 398.101 | 1.8154 | 34.9711 | 1.8154 | 50.8 | 18 | 455 | 140.5341 | 1.8293 | 9.2617 | 1.8154 | 50.8 | 16 | 393
100% | 10 | 3138.7754 | 270 | 7.3119 | 1537.5212 | 1537.5212 | 595 | 35.5087 | 49 | 57 | 26.4 | 503 | 38.5469 | 17.9149 | 1 | -1846.1341 | 0 | -496.2806 | 0 | 57 | 26.4 | 503 | g | 110.2 |  | -121.32 |  | 50 | 14.1 | 206 | -1846.1341 |  | -496.2806 |  | 57 | 26.4 | 503 | 2614.5642 |  | 379.7621 |  | 55 | 28.8 | 510 | 2025.6471 |  | 228.6064 |  | 55 | 28.8 | 382 | 3621.1756 |  | 500.4299 |  | 54.5 | 28.8 | 531 | 1716.3175 |  | 414.9879 |  | 54.5 | 27.3 | 462
*Sound power according to ISO 3741:2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v2023-10-02 | 0 | 0 | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 190 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 199 | 149 | H | 55.8 | B | 11 | L | 190 |  | H | 42 | B | 14 | L | 145 |  | H | 42 | B | 14 | L | 145 |  | H | 56 | B | 14 | L | 145 |  | H | 56 | B | 14 | L | 145
20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.4823 | 112.4823 | 44 | 1933.1025 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
40% | 4 | 0 | 0 | 0 | 617.5239 | 617.5239 | 239 | 57035.5108 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d
60% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1024.1361 | 1024.1361 | 396 | 156581.3039 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e
80% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1331.2775 | 1331.2775 | 515 | 264828.0554 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f
100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 1537.5212 | 1537.5212 | 595 | 353495.1544 | #VALUE! | L | 240 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | g
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2023-10-02 |  | H | 55.8 | B | 10 | L | 240 |  |  | H | 52.1 | B | 8.6 | L | 198.7 | 216 | H | 55.8 | B | 10 | L | 122 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
Note on AH1: Senne Swyns: taalkeuze overgenomen van hoofdblad
Note on AI1: Senne Swyns: Keuze wand of plafond

## NL (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Hydraulisch mengsel: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Toestel - Ventilator - Uitvoering: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieer alle data
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [9 empty] | SI-eenheden
Water aanvoer |  |  | 45 |  | Water aanvoer |  |  |  | 16 |  | Eenheidsstelsel |  |  |  | Imperiale-eenheden
Water retour |  |  | 35 |  | Water retour |  |  |  | 18.2222
Ruimte |  |  | 20 |  | Ruimte |  |  |  | 27
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 45/35/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza Net Zero S hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hoogte
[16 empty] | verw.! | breedte
[16 empty] | koelen! | lengte
Briza Net Zero S hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 190 cm (Type 4)
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 45 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 35 |  | Return water |  |  |  | 18.2222
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Hydraulikgemisch:
Auslegungsrandbedingungen | [5 empty] | Gerät - Lüfter - Ausfürhung: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieren Sie alle daten
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [9 empty] | SI-einheiten
Vorlauf wasser |  |  | 45 |  | Vorlauf wasser |  |  |  | 16 |  | Einheiten |  |  |  | Imperiale-einheiten
Rücklauf wasser |  |  | 35 |  | Rücklauf wasser |  |  |  | 18.2222
Raum |  |  | 20 |  | Raum |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe | Regelspannung [V] | Wärmeleistung 45/35/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Tot. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel ** [dB(A)] | Schallleistungspegel * [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. Kühlung [°C]
Briza Net Zero S höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | höhe
[16 empty] | heizen! | breite
[16 empty] | kühlen! | länge
Briza Net Zero S höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 190 cm (Type 4)
*Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
**Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Mélange hydraulique:
Conditions | [5 empty] | Appareil - Ventilateur - Version: | 0 | 0 | 0
Températures | [14 empty] | Copier toutes des données
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [9 empty] | Unités-SI
Entrée de l'eau |  |  | 45 |  | Entrée de l'eau |  |  |  | 16 |  | Système unitaire |  |  |  | Unités-Impériales
Retour de l'eau |  |  | 35 |  | Retour de l'eau |  |  |  | 18.2222
Ambiante |  |  | 20 |  | Ambiante |  |  |  | 27
[5 empty] | Humidité relative |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. 45/35/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore ** [dB(A)] | Puissance sonore * [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. [°C]
Briza Net Zero S hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hauteur
[16 empty] | chauf.! | largeur
[16 empty] | refr.! | longueur
Briza Net Zero S hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 190 cm (Type 4)
*Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Modell
[6 empty] | Væske blanding: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Modell: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopier alle data
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [9 empty] | SI-enheter
Tur vann | 0 | 0 | 45 |  | Tur vann |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiale-enheter
Retur vann | 0 | 0 | 35 |  | Retur vann |  |  |  | 18.2222
Rom | 0 | 0 | 20 |  | Rom |  |  |  | 27
[5 empty] | Relativ fuktighet |  |  |  | 50%
Hastighet | Styresignal [V] | Varme effekt 45/35/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt 16/18/27 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk ** [dB(A)] | Lydeffekt * [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza Net Zero S høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | høyde
[16 empty] | varme! | bredde
[16 empty] | kjøling! | lengde
Briza Net Zero S høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 190 cm (Type 4)
**Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## SP (hidden)
Temperaturas | [14 empty] | Copiar todos los datos
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [9 empty] | Unidades-SI
Agua impulsión | 0 | 0 | 45 |  | Agua impulsión |  |  |  | 16 |  | Convers. de unidades |  |  |  | Unidades-Imperial
Agua retorno | 0 | 0 | 35 |  | Agua retorno |  |  |  | 18.2222
Ambiente | 0 | 0 | 20 |  | Ambiente |  |  |  | 27
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad | Voltaje control [V] | Emisión calefacción 45/35/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión sensible Frío * 16/18/27 [W] | Emisión total Frío 16/18/27 [W] | Caudal de agua, Frío [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora ** [dB(A)] | Potencia sonora * [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración (bulbo seco) [°C]
Briza Net Zero S altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | altura
[16 empty] | calefac. | ancho
[16 empty] | enfria. | longitud
Briza Net Zero S altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 190 cm (Type 4)
**Potencia sonora de acuerdo a ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
***Presión sonora asumiendo una reducción de la estancia de 8dB(A)

## SW (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopiera all data
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [9 empty] | SI-enheter
Tillopp |  |  | 45 |  | Tillopp |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiella-enheter
Retur |  |  | 35 |  | Retur |  |  |  | 18.2222
Rum (torr) |  |  | 20 |  | Rum (torr) |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. Fuktighet |  |  |  | 50%
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt 45/35/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet 16/18/27 [W] | Total kylkapacitet 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck ** [dB(A)] | Ljudeffekt * [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Luftavgassystemets värming [°C] | Luftavgassystemets kylning [°C]
Briza Net Zero S höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Temp. | höjd
[16 empty] | värme! | djup
[16 empty] | kyla! | längd
Briza Net Zero S höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 110 cm (Typ 2)
Briza Net Zero S höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 155 cm (Typ 3)
Briza Net Zero S höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 190 cm (Typ 4)
*Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A)

## TS (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Směs vody: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Těleso - Ventilátor - Verze: | 0 | 0 | 0
Teploty | [14 empty] | Kopírovat všechna data
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [9 empty] | Mezinárodní (Sl)
Voda na přívodu |  |  | 45 |  | Voda na přívodu |  |  |  | 16 |  | Převod jednotek |  |  |  | Imperiální
Voda na zpátečce |  |  | 35 |  | Voda na zpátečce |  |  |  | 18.2222
"Suchá" teplota vzduchu |  |  | 20 |  | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 27
[5 empty] | Relativní vlhkost |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení 45/35/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody, chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak ** [dB(A)] | Akustický výkon * [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Výfuková teplota vzduchu top. [°C] | Výfuková teplota vzduchu chlaz. [°C]
Briza Net Zero S Výška, 55,8 cm, Šířka 11 cm, Délka 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Teploty | Výška
[16 empty] | topení! | Šířka
[16 empty] | chlazení! | Délka
Briza Net Zero S Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 110 cm (Typ 2)
Briza Net Zero S Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 155 cm (Typ 3)
Briza Net Zero S Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 190 cm (Typ 4)
*Akustický tlak podle ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 45 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 35 |  | Return water |  |  |  | 18.2222
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 45 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 35 |  | Return water |  |  |  | 18.2222
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 45 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 35 |  | Return water |  |  |  | 18.2222
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 45/35/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza Net Zero S height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)